## Лист1
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [14 empty] | на 2011 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час | [11 empty] | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
ТП-1 РУ-6 кВ
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 250 | 250 |  | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 6 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 15 | 50 | 75 | 54
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 10; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 3 | 10 | 3 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 24 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 36 |  | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 90 | 43.2
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 36 |  | 36 | 21.6
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 12 |  | 12 | 7.2
|  | Счетчики ЦЭ | 2 | 18 | 1.4 | 10 | 1 | 1.2 | 2.4 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 2.8 |  | 2.8 | 1.68
|  | ТП-1 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 36; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 12 | 36 | 48 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 9 |  | 48 | 28.8
|  | ЩО-59 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 4.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 250 | 250 | 0 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50 |  | 50 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 6; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 6 |  | 12 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 24 |  |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 50 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Ввод №1 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
| поврежд | Ввод №2 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 94.25 | 94.3 |  | 18.85
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 13.05 | 13.05 |  | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 168.2 | 168.2 |  | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 189.5 | 274.3 | 171.5 | 259 | 382 | 161.925 | 195.5 | 264.35 | 286 | 218.5 | 225.5 | 191 | 907.55 | 1911.575 | 1103.966
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3923.091 |  |  |  | 3.1571 | 539.501 | [13 empty] | 2819.125
|  | Примечание: | [20 empty] | 2819.075
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [8 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: на 2010 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
ТП-1 РУ-6 кВ
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 50 |  | 50 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 6 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 15 |  | 90 | 54
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 6; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 3 |  | 9 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 24 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 36 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 99 | 43.2
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 36 |  | 36 | 21.6
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 12 |  | 12 | 7.2
|  | Счетчики ЦЭ | 2 | 18 | 1.4 | 10 | 1 | 1.2 | 2.4 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 2.8 |  | 2.8 | 1.68
|  | ТП-1 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 12 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 9 |  | 48 | 28.8
|  | ЩО-59 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 4.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50 |  | 50 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 6; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 6 |  | 12 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 24 |  |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 50 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Ввод №1 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
| поврежд | Ввод №2 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 52.2 |  | 52.2 | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 189.5 | 274.3 | 171.5 | 194 | 89 | 152.925 | 87.5 | 256.35 | 86 | 218.5 | 225.5 | 191 | 0 | 2136.075 | 1103.966
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3240.041 |  |  |  | 3.1571 | 539.501 | [13 empty] | 2136.075
|  | Примечание: | [20 empty] | 2136.075
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [8 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: на 2012 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
ТП-1 РУ-6 кВ
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50 |  | 50 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 6 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 15 |  | 90 | 54
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 3 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 24 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 36 |  | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 90 | 43.2
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 36 |  | 36 | 21.6
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 12 |  | 12 | 7.2
|  | Счетчики ЦЭ | 2 | 18 | 1.4 | 10 | 1 | 1.2 | 2.4 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 2.8 |  | 2.8 | 1.68
|  | ТП-1 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 36; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 12 | 36 | 48 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 9 |  | 48 | 28.8
|  | ЩО-59 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 4.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 250 | 250 | 0 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 250 | 250 | 0 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Ввод №1 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
| поврежд | Ввод №2 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 13.05 | 13.05 | 0 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 47.125 | 47 | 0.125 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 193.43 | 193.4 | 0.03 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 153.5 | 392.3 | 314.93 | 207.05 | 152 | 234 | 305.5 | 201.25 | 286 | 162.5 | 225.5 | 191 | 825.45 | 2000.08 | 1103.966
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3929.496 |  |  |  | 3.1571 | 539.501 | [13 empty] | 2825.53
|  | Примечание: | [20 empty] | 2825.53
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [8 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: На 2013 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
ТП-1 РУ-6 кВ
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50 |  | 50 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 6 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 15 |  | 90 | 54
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 3 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 24 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 36 |  | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 90 | 43.2
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 36 |  | 36 | 21.6
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 12 |  | 12 | 7.2
|  | Счетчики ЦЭ | 2 | 18 | 1.4 | 10 | 1 | 1.2 | 2.4 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 2.8 |  | 2.8 | 1.68
|  | ТП-1 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 36; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 12 | 36 | 48 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 9; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 9 |  | 48 | 28.8
|  | ЩО-59 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 4.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 4.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 250 | 250 | 0 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 250 | 250 | 0 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Ввод №1 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
| поврежд | Ввод №2 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 29.25 |  | 29.25 | 18.85
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 13.05 | 13.05 | 0 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 47.125 | 47 | 0.125 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 193.43 | 193.4 | 0.03 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 153.5 | 392.3 | 314.93 | 207.05 | 152 | 234 | 305.5 | 201.25 | 286 | 162.5 | 225.5 | 191 | 825.45 | 2000.08 | 1103.966
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3929.496 |  |  |  | 3.1571 | 539.501 | [13 empty] | 2825.53
|  | Примечание: | [20 empty] | 2825.53
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [8 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: На 2014 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 250 | 250 | 0 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 250 | 250 | 0 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 13.05 | 13.05 | 0 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 47.125 | 47 | 0.125 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 193.43 | 193.4 | 0.03 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 146 | 251 | 292.43 | 111.05 | 30 | 196.5 | 268 | 165.25 | 250 | 140 | 207.5 | 173 | 753.45 | 1477.28 | 793.086
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3023.816 |  |  |  | 3.2083 | 380.151 | [13 empty] | 2230.73
|  | Примечание: | [20 empty] | 2230.73
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [8 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: На 2015 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 250 | 250 | 0 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 250 | 250 | 0 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 13.05 | 13.05 | 0 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 47.125 | 47 | 0.125 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 193.43 | 193.4 | 0.03 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 146 | 251 | 292.43 | 111.05 | 30 | 196.5 | 268 | 165.25 | 250 | 140 | 207.5 | 173 | 753.45 | 1477.28 | 793.086
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3023.816 |  |  |  | 3.2083 | 380.151 | [13 empty] | 2230.73
|  | Примечание: | [20 empty] | 2230.73
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [8 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: На 2016 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.об. |  | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. | ед.об | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 50 |  | 50 | 30
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 21 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 12; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 14; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 15; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 15 |  | 86 | 25.2
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 50 |  | 100 | 30
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 50; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 50 |  | 100 | 30
|  | Масляный выключатель | 8 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 40 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 5: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 30 |  | 210 | 72
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 32 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 12 | 12 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 150 | 57.6
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 48 |  | 48 | 28.8
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: 18 |  | 18 | 7.2
|  | Ячейки КСО- | 8
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 6 |  | 6 | 3.6
|  | АВМ20СВ | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 19.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 39 |  | 39 | 23.4
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 250 | 250 | 0 | 30
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 28.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 27; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 30 |  | 57 | 34.2
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 9.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 30; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 27 |  | 57 | 34.2
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 50 |  | 50 | 30
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 250 | 50 | 10 | 8 | 9 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 250 | 250 | 0 | 30
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | 50 | 15 | 3 | 8 | 5 | 25 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 75; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 75 |  | 150 | 45
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 3; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 3 |  | 6 | 1.8
|  | Разъединитель РНД | 20 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1.5 | 30 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 2: 60; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 60 |  | 120 | 36
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 30 |  | 30 | 18
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 6 |  | 6 | 3.6
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 3 |  | 3 | 1.8
|  | ЩО-70 | 7 | 19 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 10.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 31.5 |  | 31.5 | 18.9
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 15 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 30 |  | 30 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.8775 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 26.325 |  | 26.325 | 16.965
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: 13.05 | 13.05 | 0 | 2.61
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.135 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 4.05 |  | 4.05 | 2.61
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 1.74 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 33.64
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.4875 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 47.125 | 47 | 0.125 | 9.425
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 2.001 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 3: 193.43 | 193.4 | 0.03 | 38.686
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 145 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | 0.975 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 2.9 |  | 2.9 | 18.85
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует |  | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 200 | 145 | 45 | 10 | 12 | 1.5 | 0.3 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 1.45 |  | 1.45 | 5.8
РП-445
|  | Трансформатор FTDO 1000 кВа 10/04 | 3
|  | Трансформатор напр.НАМИ -10 | 2
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 14
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 6
|  | Разъединитель РВФ-10/600 | 19
|  | Масляный выключатель ВМГ-133-Г 600 | 10
|  | Ячейки КСО- | 12
|  | Ячейки Що-70 | 8
|  | Рубильник РВН 250 | 34
ТП 1252
| 2009 | ВН10-630/20УЗ | 8
| 2009 | РВЗ-10/600 | 1
| 2009 | Рубильник РЕ19-43
| 2009 | Трансформатор напр.ЗНОЛ 0,6 -10 | 2
| 2009 | Трансформатор тока ТОЛ-10 | 4
| 2009 | Трансформатор ТМГ 1000 кВа 10/04 | 2
| 2009 | Ячейки КСО-393 | 9
| 2009 | Ячейки Що-70 | 7
РТП324 АТ Маркет
|  | ВН10-630/20УЗ | 4
|  | Разъединитель РВЗ-10/600 | 7
|  | Рубильник РЕ19-43 | 1
|  | Ячейки КСО | 7
|  | Ячейки Що-70 | 7
|  | трансформатор ТМ 1000 КВА | 2
|  | Трансформатор напр.ЗНОЛ 0,6 -10 | 2
|  | Автомат А3144 | 2
|  | Автомат ВА | 10
ТП 3588
|  | ВН10-630/20УЗ | 4
|  | Разъединитель РВЗ-10/600 | 1
|  | Рубильник РЕ19-43 | 1
|  | трансформатор ТМГ 630 кВА | 2
|  | Автомат А3144 | 2
|  | Ячейки КСО | 5
|  | Ячейки Що-70 | 8
[23 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [7 empty] | 146 | 251 | 292.43 | 111.05 | 30 | 196.5 | 268 | 165.25 | 250 | 140 | 207.5 | 173 | 753.45 | 1477.28 | 793.086
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 3023.816 |  |  |  | 3.2083 | 380.151 | [13 empty] | 2230.73
|  | Примечание: | [20 empty] | 2230.73
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов

## Лист2
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИП Кацман В.В. | [13 empty] | на 2010 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.ед.об. | Виды ремонтов трудоемкость ч/час | [11 empty] | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
ТП-1 РУ-6 кВ
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0 | 36
|  | Масляный выключатель КСО | 6 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | [13 empty] | 0 | 3.6
|  | Разъединитель РНД | 24 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.5 | [13 empty] | 0 | 43.2
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 12 | 5 | 2.8 | 10 | 8 | 1 | [13 empty] | 0 | 20.16
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | [18 empty] | 0
|  | Счетчики ЦЭ | 2 | [18 empty] | 0 | 0
|  | ТП-1 РУ-0,4 кВ | [19 empty] | 0 | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Предохранитель ПК | 16 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | [13 empty] | 0 | 28.8
|  | ЩО-59 | 7 | [18 empty] | 0
|  | ТП-2 РУ-6 кВ | [19 empty] | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
|  | ТП-2 РУ-0,4 кВ | [19 empty] | 0
|  | Автомат А3144 | 14 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1.5 | [13 empty] | 0
|  | ТП-3 РУ-6 кВ | [19 empty] | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
Т2 | б/масла | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
|  | Масляный выключатель КСО | 8 | [18 empty] | 0
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | [13 empty] | 0
|  | Разъединитель РНД | 32 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.5 | [13 empty] | 0
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 16 | 5 | 2.8 | 10 | 8 | 1 | [13 empty] | 0
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 2 | [18 empty] | 0
|  | ТП-3 РУ-0,4 кВ | [19 empty] | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 2 | [18 empty] | 0
|  | Предохранитель ПК | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | [13 empty] | 0
|  | АВМ20СВ | 13 | [18 empty] | 0
|  | ТП-5 РУ-6 кВ | [19 empty] | 0
Т1 | ремонт | Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
|  | ТП-5 РУ-0,4 кВ | [19 empty] | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 19 | [18 empty] | 0
|  | Предохранитель ПК | 19 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | [13 empty] | 0
|  | ТП-4 РУ-6 кВ | [19 empty] | 0
Т1 |  | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
Т2 | ремонт | Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [13 empty] | 0
|  | Масляный выключатель КСО286 | 5 | [18 empty] | 0
|  | Предохранитель ПКТ103-6-100 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | [13 empty] | 0
|  | Разъединитель РНД | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.5 | [13 empty] | 0
|  | Трансформатор тока ТОЛ | 10 | 5 | 2.8 | 10 | 8 | 1 | [13 empty] | 0
|  | Трансформатор напр.НТМИ | 1 | [18 empty] | 0
|  | ТП-4 РУ-0,4 кВ | [19 empty] | 0
|  | Разъединитель 3 ф | 10 | [18 empty] | 0
|  | Предохранитель ПК | 1 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | [13 empty] | 0
|  | ЩО-70 | 7 | 19.1 | 4.5 | 10 | 3 | 1.5 | [13 empty] | 0
|  | Автомат А3144 | 10 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1.5 | [13 empty] | 0 | 18
|  | Кабельные линии 6 кВ | [19 empty] | 0 | 0
|  | Ввод №1 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0 | 17550
| поврежд | Ввод №2 на ТП1 АСБ-6 3 х 70 | 650 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0 | 17550
|  | к/л ТП1-ТП3 ААБЛ-10 3х95 | 585 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0 | 15795
|  | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0
| поврежд | к/л ТП1-ТП2 АСБ-6 3х70 | 90 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0
| поврежд | Вв.№3 на ТП3 ААБЛу-6 3х150 | 1160 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0
|  | к/л ТП3-ТП4 ААБЛу-10 3х185 | 325 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | 0 |  | осм.раз в 3 мес.
|  | Вв.№4 на ТП4 2хААБЛу-6 3х240 | 1334 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 82.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: ТО; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: ТО |  | #VALUE! | 40.02
| без напр | Вв.№5 на ТП4 ААБЛу-6 3х150 | 650 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [13 empty] | #VALUE! | 19.5 | bar: Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10
|  | Вв.№6 на ТП5 линия отсутствует | 10 | 150 | 45 | 10 | 3 | 1.5 | [13 empty] | 0 | 135
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 10 | 150 | 45 | 10 | 3 | 1.5 | [13 empty] | #VALUE! |  | ежемес.осмотры | bar: Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6 to Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12
[9 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 9: 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12: 7 |  | 42 | 0
[22 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО трудоемкость | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 124.5 | 51239.28
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 51363.78 | [17 empty] | 124.5
Примечание:
Кабельные линии 6 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Главный энергетик | [6 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: А.Г.Сербинов
| ГРАФИК ППР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТП-8312 ООО "ГРАНАТ" | [7 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: на 2011 год
Инв.№ | Год ввод | Наименование оборудования | К-во | Тр.ремонт |  | Пер.рем. |  | Рем.сл.ед.об. | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: Виды ремонтов трудоемкость ч/час | Сумм. тр.ремонтов
|  |  |  | кап. | тек. | кап. | тек. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | кап. | тек. | то
ТП-8312 РУ-10 кВ
|  | Трансформатор ТМЗ-1000 кВА | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | [14 empty] | 36
|  | Трансформатор ТМЗ-1000 кВА | 1 | 300 | 60 | 10 | 3 | 9 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 60 |  | 60 | 36
|  | Предохранитель ПКТ103-10-100 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 3 |  | 3 | 3.6
|  | Разъединитель РВ-10/1000 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 3 |  | 3 | 3.6
|  | Трансформатор тока ТНШЛ 1500/5 | 6 | 5 | 2.8 | 10 | 8 | 1 | [14 empty] | 10.08
|  | Выключ. с приводом ВМГ-10 | 6 | 50 | 15 | 10 | 3 | 5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 8: 45 |  | 45 | 54
|  | Автомат В 1 АВМ 20 СВ 1500 А | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | [14 empty] | 5.4
|  | ТП-8312 РУ-0,4 кВ | [20 empty] | 0
|  | Автомат В 1 АВМ 20 СВ 400 А | 8 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2.5 | [14 empty] | 14.4
|  | Автомат А3144 | 1 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1.5 | [14 empty] | 1.8
|  | Распр.устр. ЩО на 10 авт. | 1 | 19.1 | 4.5 | 10 | 3 | 1.5 | [14 empty] | 2.7
|  | Счетчики САУ4 | 2 | 18 | 1.4 | 10 | 3 | 1.2 | [14 empty] | 1.68
|  | ЩО уличного освещения | 1 | 19.1 | 4.5 | 10 | 3 | 1.5 | [14 empty] | 2.7
|  | ЩО собственных нужд | 1 | 19.1 | 4.5 | 10 | 3 | 1.5 | [14 empty] | 2.7
|  | Кабельные линии 10 кВ на 1000м | [21 empty] | осм.раз в 3 мес.
|  | ТП-8134- ТП-8312 ААБв3х150 | 550 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | [14 empty] | 16.5 | bar: Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10
|  | ТП-8213- ТП-8312 ААБв3х150 | 630 | 150 | 45 | 20 | 12 | 1.5 | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 1: ТО; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 4: ТО; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6: 94.5; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 7: ТО; Виды ремонтов трудоемкость ч/час 10: ТО |  | 94.5 | 18.9
|  | Кабельные линии 0,4 кВ отходящие | 10 | 150 | 45 | 10 | 3 | 1.5 | [14 empty] | 135
|  | Воздушные линии 0,4 кВ | [21 empty] | ежемес.осмотры | bar: Виды ремонтов трудоемкость ч/час 6 to Виды ремонтов трудоемкость ч/час 12
|  | ВЛ- 1 | 580 | 40 | 12 | 15 | 36 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 84 | 13.92
|  | ВЛ- 2 | 3720 | 40 | 12 | 15 | 36 | 7.5 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |  | 535.2 | 89.28
|  | ИТОГО трудоемкость | [6 empty] | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 146.1 | 51.6 | 162.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 824.7 | 448.26
|  | ВСЕГО трудоемкость чел-ч/год |  | 1272.96 | [17 empty] | 824.7
Примечание:
Кабельные линии 10 кВ на 1000м - осмотры производят раз в 3 мес.
Воздушные линии 0,4 кВ - осмотры проводят ежемесячно
|  | Энергетик | [6 empty] | Виды ремонтов трудоемкость ч/час 11: И.Н.Иванов

## Лист4
год | Наименование оборудования | К-во
ТП-2 РУ-6 кВ
| Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1
| Трансформатор ТМГ-630 кВА 6/0,4 | 1
ТП-2 РУ-0,4 кВ
| Автомат А3144 | 14
ТП-3 РУ-6 кВ
| Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1
| Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1
| Масляный выключатель КСО | 8
| Предохранитель ПКТ103-6-100 | 2
| Разъединитель РНД | 32
| Трансформатор тока ТОЛ | 16
| Трансформатор напр.НТМИ | 2
ТП-3 РУ-0,4 кВ
| Разъединитель 3 ф | 2
| Предохранитель ПК | 2
| АВМ20СВ | 13
ТП-5 РУ-6 кВ
| Трансформатор ТС-560 кВА 6/0,4 | 1
ТП-5 РУ-0,4 кВ
| Разъединитель 3 ф | 19
| Предохранитель ПК | 19
ТП-4 РУ-6 кВ
| Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1
| Трансформатор ТМЗ-630 кВА 6/0,4 | 1
| Масляный выключатель КСО286 | 5
| Предохранитель ПКТ103-6-100 | 3
| Разъединитель РНД | 20
| Трансформатор тока ТОЛ | 10
| Трансформатор напр.НТМИ | 1
ТП-4 РУ-0,4 кВ
| Разъединитель 3 ф | 10
| Предохранитель ПК | 1
| ЩО-70 | 7
| Автомат А3144 | 10
РП-445
| Трансформатор FTDO 1000 кВа 10/04 | 3
| Трансформатор напр.НАМИ -10 | 2
| Трансформатор тока ТОЛ | 14
| Предохранитель ПКТ103-6-100 | 6
| РВФ-10/600 | 19
| Масляный выключатель ВМГ-133-Г 600 | 10
| Ячейки КСО- | 12
| Ячейки Що-70 | 8
| Рубильник РВН 250 | 34
ТП 1252
| ВН10-630/20УЗ | 8
| РВЗ-10/600 | 1
| Трансформатор напр.ЗНОЛ 0,6 -10 | 2
| Трансформатор тока ТОЛ-10 | 4
| Трансформатор ТМГ 1000 кВа 10/04 | 2
| Ячейки КСО-393 | 9
| Ячейки Що-70 | 7