Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ИП Кацман В.В., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2019 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2019г | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой при осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля (в настоящее время в резерве) |
|  | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв. Выявлено повреждение на указанном отрезке, произведен ремонт кабеля. |
|  | 27.01.2019 | 18.02.2019 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя бригадой осуществлено переключение на резерв. Выявлено повреждение на указанном отрезке, произведен ремонт кабеля. |
| Февраль 2019г | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Для осуществления переключения на резервный ввод проводили испытания кабеля от ТП-8503 до ТП-8543. Кабель испытания не выдержал, в связи с физическим старением изоляции | Бригадой при осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля (в настоящее время в резерве) |
| Март 2019г | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой при осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля (в настоящее время в резерве) |
|  | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810, 2820 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении поочередно кабелей по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв от ТП-4907. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
| Апрель 2019г | 09.04.2019 | 30.05.2019 | Отсутствие напряжения на участке КЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6 ул. Ореховая, 54-58 | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения по временной схеме установлена перекидка между уличными щитами. Собрана постоянная схема, произведен ремонт кабеля. |
|  | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв от ОП-1154. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 18.04.2019 | 13.07.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой на участке ул. Палисандровая, 59 – 61 ведутся работы. |
|  | 21.04.2019 | 22.04.2019 | Отключение КЛ-6кВ яч.32 от ПС «Комсомольская» до ТП-3, вызванное несогласованными земельными работами | В связи с обращением диспетчера об отключении поочередно кабелей по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв от ТП-4. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
| Май 2019г | 05.05.2019 | 07.05.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв ф.2820. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 06.05.2019 | 13.09.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.2 КТП-9, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Сосновая, 9 – 11. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 12.05.2019 | 23.05.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции, был в резерве | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой при осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 18.05.2019 | 18.05.2019 | Отключение КЛ-10кВ яч.11 РП-616 до ТП-6103 по МТЗ | Произведено испытание кабеля, поставлен под напряжение по протоколу. |
|  | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Отключение КЛ-10кВ яч.11 РП-616 до ТП-6103 по МТЗ | Произведено испытание кабеля, поставлен под напряжение по протоколу, КЗ в смежных сетях |
|  | 26.05.2019 | 26.05.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1616 от ПС «Новая» до РП-616, был в резерве | Произведено испытание кабеля, поставлен под напряжение по протоколу. |
|  | 29.05.2019 | 05.06.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции, был в резерве | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ на указанном участке выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | ? | 31.05.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6, вызванное физическим старением изоляции | Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 60 – 62, Произведен ремонт кабеля. |
| Июнь 2019г | 09.06.2019 | 25.06.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.5 КТП-2, вызванное попаданием влаги в муфту и разрушение алюминиевых жил | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Ореховая, 11 – 13, произведен ремонт кабеля. |
|  | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.3 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 21 – 23. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 15.06.2019 | 26.07.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.4 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Ивовая, 4 – 6, произведен ремонт кабеля. |
|  | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-5049 до ТП-5319, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля бригадой идет отыскание места повреждения, произведен ремонт кабеля. |
|  | 21.06.2019 | 05.07.2019 | Отключение КЛ-10кВ от РП-616 ф.2 – ТП-6103 – ТП-6102, сработала РЗА, повреждение на участке ТП-6103 – ТП-6102, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля бригадой идет отыскание места повреждения, произведен ремонт кабеля. |
|  | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв ф.2820. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
| Июль 2019г | 01.07.2019 | 03.07.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-Западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв ф.1908. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 15.07.2019 | 17.07.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-Западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв ф.1915. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 20.07.2019 | 20.07.2019 | В ТП-2254 Т1 выгорела вставка | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой произведена замена оборудования, подано напряжение |
|  | 24.07.2019 | 05.09.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
| Август 2019г | 17.08.2019 | 11.09.2019 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 16.08.2019 | 11.09.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 52 – 54. Произведен ремонт кабеля. |
| Сентябрь 2019г | ? | 05.09.2019 | Ввод в эксплуатацию Т2 после возгорания | Произведен капитальный ремонт оборудования, восстановлена нормальная схема энергоснабжения. |
|  | 19.09.2019 | 20.09.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-Западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля (был в резерве) по МТЗ бригадой при осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 20.09.2019 | 20.09.2019 | Отключение 2 с.ш. РП-810, вызванное КЗ в сетях вышестоящей ТСО | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой осуществлено переключение на резерв. |
|  | 22.09.2019 | 25.09.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-Западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв ф.1908. При осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |
|  | 23.09.2019 | 23.09.2019 | Отключение КЛ-10кВ от ОП-1154 до РП-314, вызванное КЗ в сетях вышестоящей ТСО | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв от 220кВ ПС «Московка» ф.1021. |
|  | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.4 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, потребители подключены по временной схеме. Бригадой найдено место повреждения на участке ул. Ивовая, 2 – Ореховая, 1, произведен ремонт кабеля. |
|  | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 63 – Ольховая, 17, произведен ремонт кабеля. |
| Октябрь 2019г | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 22 - 24, произведен ремонт кабеля. |
|  | 23.10.2019 | 23.10.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.3 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой найдено место повреждения на участке ул. Ореховая, 2 - 4, произведен ремонт кабеля. |
|  | 28.10.2019 | 28.10.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.2 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 5 - 7, произведен ремонт кабеля. |
|  | 30.10.2019 | 30.10.2019 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.1 КТП-2, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения, бригадой найдено место повреждения на участке ул. Палисандровая, 6 - 8, произведен ремонт кабеля. |
| Ноябрь 2019г Декабрь 2019г | 13.11.2019 | 09.12.2019 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой при осуществлении ремонта выявлено повреждение на указанном отрезке. Произведен ремонт кабеля. |