Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ИП Кацман В.В. за 2020год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.01.2020 – 10.02.2020 | КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588 (ремонт, был в резерве) | 11:23 | 11:50 | 00:45 |
| 24.01.2020 – 24.01.2020 | КЛ-10кВ от РП-820 до ТП-144А (переключение на резерв) | 23:30 | 00:25 | 00:55 |
| 24.01.2020 – 24.01.2020 | КЛ-10кВ от РП-820 до ТП-134 (испытание кабеля, сдвоенный) | 23:30 | 00:25 | 00:55 |
| – 03.02.2020 | КЛ-10кВ от РП-820 до ТП-144А (ремонт кабеля) |  | 11:30 | 01:00 |
| 04.02.2020 – 04.02.2020 | КЛ-0,4кВ ф.2 КТП-3 К.я №22 Л-3/6 ул. Ивовая, 22-24 | 17:35 | 20:08 | 02:33 |
| 06.02.2020 – 06.02.2020 | КЛ-6кВ от ТЭЦ-3 яч.11Ш-б до РП-1600 (испытание кабеля, сработала РЗА у ВСО) | 06:54 | 11:56 | 05:02 |
| 01.03.2020 – 31.03.2020 | - | - | - | - |
| 14.04.2020 – 15.04.2020 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (сработала защита, включена по протоколу) | 22:00 | 02:30 | 04:30 |
| 14.04.2020 – 16.04.2020 | КЛ-10кВ от ТП-8262 до ТП-8083 (ремонт кабеля) | 22:00 | 13:00 | 39:00 |
| 11.04.2020 – 11.04.2020 | КЛ-0,4кВ от ТП-8244 до ВРУ мкд, ул. 2-я Поселковая, 14 (переключение на резерв) | 05:00 | 07:00 | 02:00 |
| – 13.04.2020 | КЛ-0,4кВ от ТП-8244 до ВРУ мкд, ул. 2-я Поселковая, 14 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 00:15 |
| 22.04.2020 – 22.04.2020 | КЛ-10кВ от ТП-1234 до ТП-1252 (испытание кабеля, сработала РЗА у ВСО) | 08:44 | 14:20 | 05:24 |
| 02.05.2020 – 02.05.2020 | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (переключение на резерв) | 17:45 | 19:00 | 02:15 |
| – 15.05.2020 | КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324 (ремонт кабеля) |  | 13:24 | 00:30 |
| 08.05.2020 – 08.05.2020 | КЛ-0,4кВ ф.4 Л-3/7 КТП-3 ул. Ореховая, 15-17 (ремонт кабеля) | 11:00 | 15:20 | 04:20 |
| 17.05.2020 – 17.05.2020 | Отключение яч.14 РУ-10кВ РП-335, срабатывание РЗА, повреждение на КЛ-10кВ на участке от ТП-4 до ТП-5 (был в резерве) | 12:30 | 22:00 | 09:30 |
| 17.05.2020 – 17.05.2020 | Отключение яч.13 РУ-10кВ РП-335, срабатывание РЗА, повреждение на КЛ-10кВ на участке от ТП-4 до ТП-5 (был в резерве) | 15:04 | 18:06 | 03:02 |
| – 26.05.2020 | КЛ-10кВ на участке от ТП-4 до ТП-5 (ремонт кабеля) |  | 16:10 | 00:15 |
| 19.05.2020 – 21.05.2020 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 15:30 | 15:30 | 00:30 |
| 19.05.2020 – 19.05.2020 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (переключение на резерв) | 17:00 | 17:30 | 00:30 |
| 23.05.2020 – 23.05.2020 | КЛ-10кВ ф.11Ш-Б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (срабатывание РЗА, переключение на резерв) | 07:05 | 11:40 | 04:35 |
| – 25.05.2020 | КЛ-10кВ ф.11Ш-Б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (испытание кабеля) |  | 13:50 | 00:30 |
| 30.05.2020 – 01.06.2020 | Т2 в ТП-6636 (испытание кабеля, сработала РЗА) | 22:48 | 17:20 | 18:32 |
| 02.06.2020 – 02.06.2020 | Отключение КТП-5 для замены дугогасительной камеры и регулировки ВН-10 | 09:30 | 12:30 | 03:00 |
| – 03.06.2020 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 11:15 | 00:30 |
| 19.06.2020 – 19.06.2020 | КЛ-10кВ от РП-824 до КТП-Комфорт (переключение на резерв) | 08:00 | 08:45 | 00:45 |
| 27.06.2020 – 27.06.2020 | КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6407 в связи с возгоранием ВН-10 (переключили на резерв) | 05:05 | 07:30 | 03:25 |
| – 29.06.2020 | КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6407 (ремонт МВ-10) |  | 14:55 | 00:15 |
| 30.06.2020 – 30.06.2020 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 12:00 | 12:30 | 00:30 |
| – 10.07.2020 | КЛ-10кВ от РП-824 до КТП-Комфорт (ремонт кабеля) |  | 17:00 | 00:15 |
| – 02.07.2020 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 11:30 | 00:30 |
| 18.07.2020 – 18.07.2020 | 2 с.ш. ТП-7403 (повреждение в сетях ВСО) | 02:00 | 06:00 | 04:00 |
| 20.07.2020 – 20.07.2020 | КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (повреждение в сетях ВСО) | 11:00 | 15:00 | 04:00 |
| 27.07.2020 – 27.07.2020 | ТП-5975 (повреждение в сетях ВСО) | 14:33 | 16:07 | 01:34 |
| 28.07.2020 – 28.07.2020 | ТП-5975 (механическое разрушение опорных изоляторов) | 10:00 | 10:30 | 00:30 |
| 06.07.2020 – 06.07.2020 | КЛ-0,4кВ ф.5 Л-7/5 КТП-7 для тех. присоединения ж.д., ул. Еловая, 22 (врем. схема) | 11:00 | 11:45 | 00:45 |
| 13.07.2020 – 13.07.2020 | КЛ-0,4кВ ф.3 Л-7/3 КТП-7 для тех. присоединения ж.д., ул. Пихтовая, 64 (пост. схема) | 16:00 | 16:43 | 00:43 |
| 16.07.2020 – 16.07.2020 | КЛ-0,4кВ ф.2 Л-1/2 КТП-1 (ремонт кабеля, замена ответвительных муфт, установка силового щита) | 10:25 | 15:55 | 05:30 |
| 21.07.2020 – 21.07.2020 | КЛ-6кВ яч. 14, 20 от ПС «Комсомольская» до ТП-4 (ремонт кабеля, был в резерве) | 10:25 | 14:50 | 00:15 |
| 07.08.2020 – 08.08.2020 | Возгорание РП-324, повреждение КЛ-0,4кВ абон. (замена сгоревшего оборудования) | 21:40 | 00:30 | 02:50 |
| 15.08.2020 – 26.08.2020 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 15:30 | 02:00 | 00:30 |
| 23.08.2020 – 23.08.2020 | КЛ-10кВ от ТП-6102 до ТП-6101 (переключения, был в резерве), РЗА отключила ТП-6101, 6102, 6103, РП-616 и все абон. электроустановки | 15:00 | 16:30 | 01:30 |
| 24.08.2020 – 24.08.2020 | КЛ-0,4кВ ф.2 Л-6/5 КТП-6 (ремонт кабеля, замена ответвительных муфт, замена силового щита) | 10:25 | 14:50 | 04:25 |
| 25.08.2020 – 25.08.2020 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 14:08 | 16:30 | 02:22 |
| – 28.08.2020 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 19:00 | 01:30 |
| – 04.09.2020 | КЛ-10кВ от ТП-6102 до ТП-6101 (ремонт кабеля) |  | 13:30 | 00:15 |
| 04.09.2020 – 04.09.2020 | ППР КЛ-0,4кВ ф.1 Л-6/1 КТП-6 в сторону ул. Палисандровая 46-60, 49-63 (нет одной из фаз) | 10:35 | 14:40 | 04:05 |
| 16.09.2020 – 16.09.2020 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (переключение на резерв) | 15:50 | 16:30 | 00:40 |
| – 22.09.2020 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316 (ремонт кабеля) |  | 10:25 | 00:15 |
| 14.10.2020 – 14.10.2020 | КЛ-0,4кВ ф.3 Л-1/4 КТП-1 в сторону ул. Пихтовая, 25-27 (ремонт кабеля) | 10:27 | 15:31 | 05: 04 |
| 16.10.2020 – 16.10.2020 | КЛ-0,4кВ ф.2 Л-1/2 КТП-1 в сторону ул. Пихтовая, 22-24 (ремонт кабеля) | 10:30 | 16:15 | 05:45 |
| 27.10.2020 – 27.10.2020 | Яч.8 РУ-10кВ ТП-5319 коронирование концевой заделки КЛ-10кВ от ТП-5318 (ремонт) | 11:06 | 12:35 | 01:29 |
| 28.10.2020 – 28.10.2020 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (переключение на резерв) | 09:20 | 10:10 | 01:30 |
| 30.10.2020 – 03.11.2020 | КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824 (ремонт кабеля, был в резерве) | 10:30 | 23:40 | 01:30 |
| – 02.11.2020 | КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (ремонт кабеля) |  | 11:30 | 01:30 |
| 18.11.2020 – 18.11.2020 | КЛ-10кВ от ТП-6 – ТП-7; РП-335 – ТП-9; (переключение ТП-6 от ТП-5) | 19:21 | 22:10 | 02:49 |
| – 19.11.2020 | КЛ-10кВ ТП-7 – ТП-8 – ТП-9 (ремонт кабеля) |  | 05:30 | 10:09 |
| – 19.11.2020 | КЛ-10кВ ТП-9 – РП-335 (ремонт кабеля) |  | 16:15 | 00:15 |
| 20.11.2020 – 20.11.2020 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (переключение на резерв) | 18:50 | 19:00 | 00:10 |
| – 27.11.2020 | КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (ремонт кабеля) |  | 15:00 | 01:30 |
| 11.12.2020 – 11.12.2020 | КЛ-10кВ от ТП-144А до ТП-140А (переключение на резерв) | 08:15 | 09:10 | 00:55 |
| – 16.12.2020 | КЛ-10кВ от ТП-144А до ТП-140А (ремонт кабеля) |  | 10:30 | 00:15 |