Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ИП Кацман В.В., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2021 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2021г. | 02.01.2021 | 29.01.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8503 до ТП-8543, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
|  | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Отключение МВ яч.9 РУ-10кВ РП-616, вызванное срабатыванием РЗА | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой МВ включен по протоколу. |
|  | 16.01.2021 | 18.01.2021 | Отключение КЛ-6кВ яч.32 от ПС «Комсомольская» до ТП-3, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 27.01.2021 | 18.02.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, идет отыскание места повреждения, осуществлен ремонт кабеля. |
|  | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Отключение КЛ-0,4кВ ф.5 КТП-7 ул. Еловая, 20, вызванное несогласованными земельными работами | В связи с обращением потребителей об отключении электрической энергии, смонтирована временная схема энергоснабжения, основная схема восстановлена виновником, кабель включен по протоколу. |
| Март 2021г. | - | - | - | - |
| Апрель 2021г. | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 18.04.2021 | 21.04.2021 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное срабатыванием РЗА | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, кабель включен по протоколу. |
|  | 18.04.2021 | 26.04.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 24.04.2021 | 13.05.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 26.04.2021 | 27.05.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Май 2021г. | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Отключение КЛ-10кВ от РП-824 до КТП-Комфорт, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 26.05.2021 | 03.09.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1920 от ПС «Северо-западная» до РП-810, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 30.05.2021 | 16.06.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 31.05.2021 | 30.07.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8271 до ТП-8316, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Июнь 2021г. | 06.06.2021 | 20.06.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 15.06.2021 | 29.07.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-3583 до ТП-3588, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 17.06.2021 | 06.10.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Июль 2021г. | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 10.07.2021 | 28.07.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Август 2021г. | 25.08.2021 | 23.09.2021 | Отключение КЛ-10кВ от РП-810 до ТП-8245, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Сентябрь 2021г. | 26.09.2021 |  | Отключение силового трансформатора Т3 РП-445, вызванное низким уровнем масла | В связи со срабатыванием системы РЗА отключились 2, 3 с.ш. РУ-0,4кВ, бригадой осуществлено переключение на Т1, силовой трансформатор выведен в ремонт. |
| Октябрь 2021г. | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.2816 от ПС «Съездовская» до РП-408, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Отключение КЛ-10кВ ф.1021 от ПС «Московка» до РП-324, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Ноябрь 2021г. | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Отключение КЛ-0,4кВ от ТП-6625 до мкд, ул. Дмитриева, 1/1, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой осуществлено переключение на резерв, ведется отыскание места повреждения. |
|  | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Отключение КЛ-10кВ от РП-603 до ТП-6636, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
|  | 17.11.2021 | 24.11.2021 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-6612 до ТП-6636, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой осуществлено переключение на резерв, выявлено повреждение, произведен ремонт кабеля. |
| Декабрь 2021г. | - | - | - | - |