Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ИП Кацман В.В., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2022 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2022г. | 06.01.2022 | 07.01.2022 | Отключение ВН-10 Т2 ТП-134, вызванное неисправностью механизма фиксации | В связи с обращением потребителей об отсутствии напряжения бригадой произведены переключения. |
|  | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Отключение РП-Ясная Поляна, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
|  | 15.01.2022 | 15.01.2022 | Отключение РП-Ясная Поляна, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
|  | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Отключение ТП-4407, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
| Февраль 2022г. | 06.02.2022 | 07.02.2022 | Отсутствие 1 фазы ТП-5, вызванное срабатыванием предохранителя | В связи с обращением потребителей об отсутствии напряжения бригадой выполнена замена сгоревшей вставки. |
|  | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Отсутствие 1 фазы ТП-5, вызванное срабатыванием предохранителя | В связи с обращением потребителей об отсутствии напряжения бригадой выполнена замена сгоревшей вставки. |
|  | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Отключение ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
|  | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029 1 с.ш., вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
| Март 2022г. | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Повреждение изоляции ф. 1915 ПС «Северо-западная», вызванное физическим старением изоляции | При включении ф.1908 установлено повреждение изоляции ф. 1915 ПС «Северо-западная», бригадой выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
| Апрель 2022г. | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Отключение КЛ-10кВ от РП-820 яч.6 в сторону ТП-144А, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
|  | 23.04.2022 | 23.04.2022 | Отключение РУ-0,4кВ ТП-5 в связи с КЗ в щите потребителя | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой собрана временная схема энергоснабжения. |
|  | 28.04.2022 | 30.04.2022 | Отключение КЛ-0,4кВ на участке ул. Вересковая, 10, в связи с КЗ в щите потребителя | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой собрана временная схема энергоснабжения, выполнен ремонт. |
| Май 2022г. | 01.05.2022 | 14.07.2022 | Отсутствие фазы на Т1 в ТП-4273, вызванное повреждением кабельной перемычки и шпильки трансформатора | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой выполнено переключение на Т2, произведена замена трансформатора |
|  | 03.05.2022 | 23.08.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8262 в сторону ТП-8083, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт кабеля |
|  | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Отключение ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
|  | 08.05.2022 | 25.05.2022 | Отключение ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
|  | 17.05.2022 | 06.10.2022 | Отключение Т2 РП-445, вызванное повреждением изоляции обмотки | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой выполнено переключение на Т3, ведется ремонт оборудования. |
| Июнь 2022г. | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Отключение КЛ-10кВ от РП-803 до РП-810, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнено отыскание места повреждения, ремонт кабеля завершен. |
|  | 14.06.2022 | 22.08.2022 | Отключение КЛ-10кВ ф.1920 от ПС «Северо-западная» до РП-810, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ, ремонт кабеля завершен. |
| Июль 2022г. | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Отключение ТП-4273, вызванное отключением в сетях ВСО | - |
|  | 04.07.2022 | 26.09.2022 | Отключение КЛ-0,4кВ от ТП-6, вызванное физическим старением изоляции на участке ж.д. ул. Ореховая, 51 - 53 | В связи с обращением потребителей об отсутствии напряжения бригадой выполнено переподключение по временной схеме, идет отыскание места повреждения. |
|  | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Отключение ТП-7403, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
|  | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Отключение КЛ-10кВ от РП-540 до ТП-5319, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ, ремонт кабеля завершен. |
|  | 10.07.2022 | 10.07.2022 | Отключение РП-324, вызванное отключениями в сетях ВСО | - |
|  | 13.07.2022 | 04.08.2022 | Отключение КЛ-10кВ ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, ремонт кабеля завершен. |
|  | 20.07.2022 | 13.09.2022 | Отключение ф.1908 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, ремонт кабеля завершен. |
|  | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Отключение ТП-8096, вызванное отключением в сетях ВСО | - |
|  | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Отключение ТП-8543, вызванное отключением в сетях ВСО | - |
|  | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Отключение ТП-4273, вызванное отключением в сетях ВСО | - |
|  | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (срабатывание РЗА) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено испытание кабеля, включено по протоколу |
|  | 31.07.2022 | 31.07.2022 | Отключение РП-611, вызванное отключением в сетях ВСО | - |
| Август 2022г. | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Отключение КЛ-10кВ РП-616 в сторону ТП-6101, 6102, 6103, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 28.08.2022 | 30.08.2022 | Отключение ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное отключением в сетях ВСО | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, кабель испытан, включен по протоколу |
| Сентябрь 2022г. | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Отключение ф.1915 от ПС «Северо-западная» до РП-824, вызванное физическим старением изоляции | При осуществлении ремонта ф.1908 выявлено повреждение ф.1915, бригадой выполнено переключение на резерв |
|  | 10.09.2022 | 06.10.2022 | Отключение ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, идет отыскание места повреждения |
|  | 25.09.2022 | 25.09.2022 | Отключение ф.3531 от ПС «Новая» до РП-616, вызванное срабатыванием РЗА | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, кабель испытан, включен по протоколу |
| Октябрь 2022г. | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Отключение КЛ-0,4кВ от ТП-6101 до мкд, ул. Лукашевича, 10Б (КЗ в сетях ССО) | В связи с обращением диспетчера об отсутствии напряжения бригадой собрана временная схема энергоснабжения через Лукашевича, 10А от ТП-6103 |
|  | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Отключение КЛ-0,4кВ от ТП-6029 до мкд, ул. Ватутина, 29/2 (КЗ в сетях потребителя) | Включено после испытания |
|  | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Отключение ТП-6103, ТП-6981, ТП-6102, вызванное повреждением КЛ-10кВ от РП-616 до ТП-6103 (физическое старение изоляции) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (физическое старение изоляции) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Отключение ТП-4273 (повреждение в сетях ССО) | - |
|  | 16.10.2022 | 16.10.2022 | Отключение ТП-4273 (повреждение в сетях ССО) | - |
|  | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-6103 до ТП-6981 (срабатывание РЗА) | Включено после испытания |
|  | 20.10.2022 | 23.11.2022 | Отключение ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413 (физическое старение изоляции) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Отключение 2 КЛ-10кВ до ТП-1252 (повреждение в сетях ССО) | - |
|  | 23.10.2022 | 23.10.2022 | Отключение ф.1021, 1022 и ВЛ-10кВ от ОП-1154 до РП-324 (повреждение в сетях ССО) | - |
|  | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Отключение ТП-4273 (повреждение в сетях ССО) | - |
|  | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600 (физическое старение изоляции) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 29.10.2022 | 12.11.2022 | Отключение КЛ-10кВ ф.33 от ЦРП-2 до ТП-8262 (физическое старение изоляции) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
| Ноябрь 2022г. | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Отключение ТП-6103, срабатывание РЗА РП-616, вызванное КЗ в РУ-0,4кВ (попадание животного) | Включено по протоколу |
|  | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Отключение ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413 (физическое старение изоляции) | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Отключение ТП-5319 (повреждение в сетях ССО) | Включено по протоколу |
|  | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-7772 до ТП-7034, не согласованные земельные работы | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв. |
| Декабрь 2022г. | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Отключение ф.2820 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим износом изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Отключение ф.2810 от ПС «Съездовская» до РП-413, вызванное физическим износом изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 15.12.2022 | 24.11.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-1248 до ТП-1252, вызванное физическим износом изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8096 до ТП-8534 ИП Сафарян, вызванное физическим износом изоляции | В связи с обращением потребителя об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв. |
|  | 23.12.2022 | 04.05.2023 | Отключение КЛ-10кВ в ТП-Отключение КЛ-10кВ в ТП-8315 до Т2, вызванное физическим износом изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении кабеля по МТЗ бригадой выполнено переключение на резерв, выполнен ремонт и испытание кабеля. |
|  | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Отключение ф.3504 от ПС «Весенняя», вызванное отключением в сетях ВСО | - |
|  | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Отключение ТП-8096, вызванное отключением в сетях ВСО | - |