Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ИП Кацман В.В., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2023 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2023г. | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Отключение Т3 в РП-445, вызванное срабатыванием системы РЗА | Переключено на Т3 |
|  | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-5318 до ТП-5319, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 14.01.2023 | 14.01.2023 | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП-6МР до КНС, ветер | Провод соединен, энергоснабжение восстановлено |
|  | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Отключение РП-611, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-9МР в сторону ул. Юбилейная, 5, неудовлетворительное состояние контактов | Рубильник демонтирован, провод соединен, энергоснабжение восстановлено |
|  | 24.01.2023 | 24.01.2023 | РП-445, возгорание секционного разъединителя между 1 и 2 с.ш. при переключении | Замена неисправного оборудования |
|  | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-13МР в сторону ул. Квартал В, 1, 2, срабатывание вставки | Замена неисправного оборудования |
| Февраль 2023г. | 04.02.2023 | 04.02.2023 | Отключение ТП-7403, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 25.02.2023 | 25.02.2023 | Отключение ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное КЗ в сетях потребителя | включено по протоколу |
| Март 2023г. | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Отключение ф.2810 от ПС «Съездовская» 110/10кВ в сторону РП-413, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Схлест ВЛ-0,4кВ от ТП-9МР в сторону ул. Птицеводов с. Морозовка, вызванный ветровыми нагрузками | схлест ликвидирован, нормальная схема восстановлена |
| Апрель 2023г. | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-1234 до ТП-1252, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 22.04.2023 | 22.04.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-445 до РП-430, вызванное срабатыванием системы РЗА | включено по протоколу |
| Май 2023г. | 01.05.2023 | 16.05.2023 | Отключение ф.2820 от ПС «Съездовская» 110/10кВ в сторону РП-413, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Отключение ТП-8262, вызванное отключением в сетях ССО | включено по протоколу |
|  | 07.05.2023 | 17.05.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Отключение КЛ-6кВ от ПС «Комсомольская» яч.32 до ТП-3, срабатывание РЗА | включено по протоколу |
|  | 11.05.2023 | 07.09.2023 | Отключение ф.2810 от ПС «Съездовская» 110/10кВ в сторону РП-413, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Отключение ТП-7403, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Отключение ТП-7772, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Отключение КЛ-0,4кВ от ТП-2 ЗД в сторону ж.д., ул. Ивовая 2-12 (четная), Ореховая, 1, вызванное воздействием животного | замена автоматов в выносных щитах ул. Ивовая, 8, 10, включено после испытания |
|  | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП ЯП до ТП-3 ЯП, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 24.05.2023 | 15.06.2023 | Отключение РП-616, КЛ-10кВ в сторону ТП-6407, 6103; на повреждении КЛ-10кВ от ТП-6101 до ТП-6102, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 28.05.2023 | 28.05.2023 | Отключение ТП-7403, вызванное отключением в сетях ССО | - |
| Июнь 2023г. | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Отключение ТП-6103, 6101, Т2 в ТП-6101 выведен в ремонт, пробой изолятора | замена неисправного оборудования |
|  | 04.06.2023 | 03.10.2023 | Отключение РП-445, Т2 выведен в ремонт, нагрев нулевой шпильки | замена неисправного оборудования |
|  | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Отключение КЛ-10кВ ООО «Теста» от РП-445, срабатывание системы РЗА | включено по протоколу |
|  | 06.06.2023 |  | Отключение КЛ-10кВ ф.1920 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-810, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, идет отыскание места повреждения |
|  | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Отключение ТП-4061, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Отключение ТП-7403, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 08.06.2023 | 02.08.2023 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Отключение ТП-4273, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Отключение КЛ-10кВ АО «Омскэлектро» от РП-413 в сторону ТП-4907, срабатывание системы РЗА | включено по протоколу |
|  | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Отключение ТП-6643, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 16.06.2023 | 02.08.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ОП-1214 до ТП-5975, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 17.06.2023 | 17.06.2023 | Отключение ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное повреждением в сетях ООО «Омсктепломонтаж», срабатывание системы РЗА | включено по протоколу |
|  | 17.06.2023 | 17.06.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-445 до РП-430, срабатывание системы РЗА | включено по протоколу |
|  | 21.06.2023 | 01.08.2023 | Отключение КЛ-10кВ с ТП-1 по ТП-5 ЗД, повреждение на участке от ТП-3 до ТП-4 ЗД, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
| Июль 2023г. | 02.07.2023 | 02.07.2023 | Отключение РП-445, вызванное срабатыванием устройств РЗА из-за отключений в сетях ССО | - |
|  | 02.07.2023 | 03.07.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-7034 до ТП-7772, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Отключение ТП-5319, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Отключение ТП-1252, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Отключение ТП-4273, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 08.07.2023 | 13.07.2023 | Отключение ф.2820 от ПС «Съездовская» 110/10кВ в сторону РП-413, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Отключение ТП-4273, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Отключение ТП-8096, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Отключение РП-445, Т1, ремонт шинного разъединителя 1 с.ш. | замена неисправного оборудования |
| Август 2023г. | 05.08.2023 | 06.08.2023 | Отключение КЛ-6кВ яч.20 ПС «Комсомольская» до ТП-3, вызванное нарушением электрической изоляции на участке от ТП-3 до ТП-2 | переключено на резерв, идет отыскание места повреждения |
|  | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Отключение КВЛ-0,4кВ по ул. Школьная – ул. Спортивная, вызванное отгоранием фаз В, С | выполнен ремонт в месте перехода в КЛ в ВЛ-0,4кВ |
| Сентябрь 2023г. | 06.09.2023 | 17.09.2023 | Отключение ф.2820 от ПС «Съездовская» 110/10кВ в сторону РП-413, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Отключение РП, ТП-1, 3, 6, 7, 10, 11 ЯП, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Отключение ТП-2006, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Отключение РП-445, Т3 (недостаточный уровень масла) | замена неисправного оборудования |
|  | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Отключение РП-445, срабатывание РЗА, повреждение в сетях потребителя | кабель отключен, электроснабжение потребителей восстановлено |
| Октябрь 2023г. | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Отключение ТП-1252, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Отключение ТП-5975, вызванное отключением в сетях потребителя ФЛ Мачульский Е.А. | - |
|  | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Отключение ТП-4061, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Отключение РП-445, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 20.10.2023 | 15.11.2023 | Отключение ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Отключение ТП-1314, вызванное попаданием животного | замена неисправного оборудования |
| Ноябрь 2023г. | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Отключение КЛ-10кВ ф.1915 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824, вызванное нарушением электрической изоляции | был в резерве, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 18.11.2023 | 24.11.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 19.11.2023 | 19.11.2023 | Отключение РП-445, вызванное отключением в сетях ССО | - |
| Декабрь 2023 г. | 03.12.2023 | 04.12.2023 | Перехлест ВЛ-0,4кВ от ТП-9МР в сторону ул. Птицеводов и ул. Юбилейная с. Морозовка, вызванный ветровыми нагрузками | перехлест ликвидирован, нормальная схема восстановлена |
|  | 17.12.2023 | 27.12.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-803 до 1СШ РП-810, вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-9 (мкр Зеленая Долина), вызванное нарушением электрической изоляции | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля и его фазировка, включен по протоколу |
|  | 25.12.2023 | 25.12.2023 | Отключение КЛ-10кВ от РП-488 до РП-445, Вызванное отключением в сетях ССО | Питание переведено на резервное от ТП-4203 |