Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ИП Кацман В.В., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2024 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2024г. | 04.01.2024 | 04.01.2024 | Отключение КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4016, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 14.01.2024 | 15.01.2023 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное нарушением электрической изоляции | Была на ХХ, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу |
|  | 28.01.2024 | 28.01.2024 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824 по МТЗ | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу |
|  | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Отключение РУ-0,4кВ ТП-2 (пр-кт Мира, 185), вызванное отключением в сетях потребителя | - |
| Февраль 2024г. | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | Переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу. |
|  | 14.02.2024 | 14.02.2024 | ТП-8313. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |