Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ИП Кацман В.В., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2024 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2024г. | 04.01.2024 | 04.01.2024 | Отключение КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4016, вызванное отключением в сетях ССО | - |
|  | 14.01.2024 | 15.01.2024 | Отключение КЛ-6кВ ф.11Ш-б от ТЭЦ-3 до РП-1600, вызванное нарушением электрической изоляции | Была на ХХ, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу |
|  | 28.01.2024 | 28.01.2024 | Отключение КЛ-10кВ ф.1908 от ПС «Северо-западная» 110/10кВ до РП-824 по МТЗ | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу |
|  | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Отключение РУ-0,4кВ ТП-2 (пр-кт Мира, 185), вызванное отключением в сетях потребителя | - |
| Февраль 2024г. | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Отключение Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | Переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу. |
|  | 14.02.2024 | 14.02.2024 | ТП-8313. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
| Март 2024г. | 03.03.2024 | 03.03.2024 | ТП-2254. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 03.03.2024 | 04.03.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4016. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 26.03.2024 | 27.03.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4709. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 31.03.2024 | 11.04.2024 | Отключение Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | переключено на резерв, произведено отыскание места повреждения, выполнен ремонт кабеля, включен по протоколу |
| Апрель 2024г. | 06.04.2024 | 10.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8316 до ТП-Комфорт. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 12.04.2024 | 13.04.2024 | Отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-13 МР. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | - |
|  | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-13 МР. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | - |
|  | 19.04.2024 | 27.04.2024 | КЛ-10кВ ф. 1021 от ПС Московка до РТП-324 | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 20.04.2024 | 20.04.2024 | КЛ-10кВ ф. 1908 от ПС Северозападная до РП-824 | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 22.04.2024 | 22.04.2024 | КЛ-10кВ от РП-413 до ТП-4907 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - |
|  | 22.04.2024 | 22.04.2024 | РУ-0,4кВ РП-445 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | - |
|  | 22.04.2024 | 27.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7080 до ТП-7621 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | - |
|  | 24.04.2024 | 24.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-1248, ТП-1234, ТП-1249 до ТП-1252 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - |
|  | 26.04.2024 | 26.04.2024 | РП-445 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
| Май 2024г. | 05.05.2024 | 05.05.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7080 до ТП-7621 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - |
|  | 06.05.2024 | 06.05.2024 | КЛ-10кВ от ТП-23 Полет до ТП-Караван. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Отключение КЛ-6кВ ф. 57 от РП-116 до РП-1600, вызванное нарушением электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-6кВ. |
|  | 15.05.2024 | 15.05.2024 | КЛ-10кВ от ТП-1248, ТП-1234, ТП-1249 до ТП-1252 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Отключение Ф. 2810 от ПС Съездовская до РП-413. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 16.05.2024 | 16.05.2024 | КЛ-10кВ от РП-824 до ТП-8316. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 25.05.2024 | 25.05.2024 | Отключение Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 28.05.2024 | 28.05.2024 | РП-445 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
| Июнь 2024г. | 02.06.2024 | 02.06.2024 | Отключение Ф. 2820 от ПС Съездовская до РП-413. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 02.06.2024 | 02.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7080 до ТП-7621 Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 11.06.2024 | 11.06.2024 | Отключение Ф. 1915 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 15.06.2024 | 15.06.2024 | Отключение РП-10 ЯП. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 19.06.2024 | 19.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8083 до ТП-8262 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7901 до ТП-7902 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 23.06.2024 | 23.06.2024 | РП-445 Нарушение электрической изоляции. | Восстановление. |
|  | 23.06.2024 | 23.06.2024 | РП-445 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | - |
|  | 24.06.2024 | 25.06.2024 | РП-445 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | - |
|  | 27.06.2024 | 27.06.2024 | Отключение Ф. 2820 от ПС Съездовская до РП-413. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 27.06.2024 | 27.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8051 до ТП-8316. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 27.06.2024 | 27.06.2024 | КВЛ-10кВ от оп. №11 до РТП-324. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 29.06.2024 | 29.06.2024 | КЛ-10кВ ф. 1908 от ПС Северозападная до РП-824. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 30.06.2024 | 30.06.2024 | ТП-7403 2СШ-10кВ. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |